## ダクト圧損・風量配分
ダクト圧損と吹出口ごとの風量配分（第8回p56 原単位による簡易法）
全風量（㎥/h） | 452.39 | 冬朝シート O12（φ200×4.00m/s）。夏は 437.7（φ200×3.87m/s）
チャンバー分岐数 | 7 | FY-BBH081 7分岐チャンバー（φ200×1→φ100×7）
直管（Pa/m） | 1 | 第8回p56
曲がり（Pa/箇所） | 1.5 | 第8回p56
分岐（Pa/箇所） | 3 | 第8回p56（チャンバー・Y管）
吹出（Pa/箇所） | 3 | 第8回p56
基準風量 Qr（㎥/h） |  | 原単位が成り立つ風量＝1枝あたりの平均。ΔP は風量の2乗に比例とする
φ100 断面積（㎡）
枝 | 区間 | 行き先 | 直管 m | 曲がり | 分岐 | 吹出 | 原単位ΔP（Pa） | 抵抗 r | 並列等価 r | 枝の r | 1/√r | 風量（㎥/h） | φ100 風速（m/s） | 均等9箇所の仮定 | メモ
①納戸 | 共通 | 2F→①立下り→Y管E | 4.4 | 4 | 2 | 0
| 脚A | 納戸（玄関側） | 1.5 | 1 | 0 | 1
| 脚B | 納戸（奥） | 4.4 | 2 | 0 | 1
②玄関 | 単独 | 2F→②立下り→玄関 | 4 | 5 | 1 | 1
ヌック | 単独 | 2F ヌック | 5.3 | 4 | 1 | 1
LDK | 単独 | 2F LDK | 3.7 | 3 | 1 | 1
CL前 | 単独 | 2F CL前（階段横） | 5.3 | 4 | 1 | 1
J脱衣/WIC | 共通 | 2F→Y管J | 4.2 | 3 | 2 | 0
| 脚A | 脱衣（2F） | 4.5 | 2 | 0 | 1
| 脚B | WIC（⑤立下り） | 7.2 | 6 | 0 | 1
④主寝室 | 単独 | 2F→④立下り→主寝室 | 12.2 | 7 | 1 | 1
Σ1/√r
■ 結果
チャンバー出口から吹出までの圧損（Pa）
主寝室＋WIC の風量（㎥/h）
均等9箇所の仮定（2本分）
玄関の風量（㎥/h）
玄関の必要風量（冬朝・別途計算） | 59.6
メーカー システム抵抗曲線での静圧（Pa）
■ 前提・根拠
・ダクト経路は「ディライト ウィズエアー 換気プラン図 1F/2F（V-upⅢ 2026/03/16）」から読み取り。
・吹出口9箇所はチャンバー7枝から出る。Y管E（1F）で納戸2箇所、Y管J（2F）で脱衣とWICに分かれる。
・主寝室は単独の1枝（④）。WICは脱衣と1枝を分け合う（⑤）。③はトイレ排気φ50（熱交換ユニットへ）で給気ではない。
・長さは図面の柱グリッド（910mmモジュールと仮定）から概算。立下り（2F天井→1F天井）は各1.0mと仮定。黄色セルは実測・確認で差し替え可。
・原単位（直管1.0Pa/m・曲がり1.5・分岐3.0・吹出3.0）は基準風量 Qr で成り立ち、各区間のΔPは風量の2乗に比例とした。
・配分＝チャンバー内の圧力が全枝で等しいとして、各枝の 1/√r の比で全風量を分ける。Y管の2脚も同じ考え方。
・注意：この簡易法は圧損の絶対値がメーカー計算（V-upⅢ）とずれることがある。使うのは「枝ごとの流れやすさの比較」。
・メーカー資料（計算書p25・p27）：DELIGHT FY-BKS081 のSA風量はノッチ1〜7で270〜700㎥/h、700㎥/h・200Paがシステム抵抗曲線上の最大点。